Příloha č.1 k. č.j. MV-102178/SIK5-106-2011

Věcná specifikace předmětu plnění („díla“), předání/převzetí a akceptace díla 
Předmětem plnění je:

a) dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění nových ventilem řízených staničních baterií (dále jen „staniční baterie“) pro celkové jmenovité napětí 48V na jednu větev určených pro provoz  telekomunikačních a datových systémů umístěných v jednotlivých komunikačních uzlech  Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR; dodané staniční baterie musí splňovat následující technické parametry:

· ČSN EN 60896-21: název – Staniční olověné baterie – Část 21: Uzavřené ventilem řízené typy – Metody zkoušek, a ČSN EN 60896-22: název – Staniční olověné baterie – Část 22: Uzavřené ventilem řízené typy ,

· životnost 12 let a více (long life) podle specifikace EUROBAT,

· výrobní technologie AGM (absorbent glass material) s vylepšenou technologií čistého olova,

· bezúdržbová konstrukce, nehořlavá a nevýbušná kategorie baterie a obalu,

· možnost transportu staničních baterií jako normální zboží ( ne nebezpečné),

· provozní rozsah teplot minimálně 0 až + 40 °C,

· možnost umístění staničních baterií bez dalších požadavků na speciální vlastnosti a ochranu prostor (podlahy, větrání apod.),
· uspořádání připojovacích kladných i záporných svorek v přední části každé jednotlivé staniční baterie,

· možnost instalace do stávajícího typu skříní, stojanů a boxů (uvedených pro každou položku v příloze č. 2 smlouvy),
· spojení pól – spojka šroubové.

Další specifikace jednotlivých staničních baterií je uvedena v jednotlivých položkách v příloze č. 2 smlouvy.

b) při zprovoznění staničních baterií nastavení správných hodnot udržovacího (dobíjecího) proudu na příslušném usměrňovači (Benning apod.) podle specifikace výrobce staniční baterie a hodnoty okolní teploty,

c) v případě nevyhovujícího stávajícího kabelového připojení (délka, průřez), bezplatná výměna příslušných kabelů nebo úprava jednotlivých kabelových svorek (typ, průměr svorek),
d) demontáž a následná ekologická likvidace starých baterií podle platného zákona o odpadech včetně dalších souvisejících předpisů a norem,
e) ke každému jednotlivému typu (druhu) staniční baterie dodání podrobného návodu na instalaci, provoz, obsluhu a použití dodaného typu staniční baterie včetně charakteristiky, technických a provozních parametrů (vlastností) staniční baterie, záručních podmínek, tabulky nastavení udržovacího proudu v závislosti na teplotě okolí, vybíjecí tabulky pro kapacitní zkoušky a ostatních údajů od výrobce staniční baterie v souladu s technickým popisem požadovaných parametrů (vlastností) staniční baterie uvedeným v bodě a) přílohy č. 1 a v příloze č. 2. smlouvy, dokument bude v českém jazyce a bude zaslán na e-mailovou adresu zadavatele nerad@mvcr.cz v elektronické podobě.
Předání/převzetí a akceptace díla

Jednotlivé položky předmětu plnění budou zhotovitelem předány a objednatelem převzaty samostatným předávacím/přejímacím protokolem v jednotlivých místech plnění. Jednotlivé předávací/přejímací protokoly budou přílohou celkového akceptačního protokolu díla, který vystaví a potvrdí osoba oprávněná k podpisu akceptačního protokolu za zhotovitele (Ing. Jaromír Holub) a potvrdí osoba oprávněná k podpisu akceptačního protokolu za objednatele (Ing. Milan Nerad, tlf. 974 841 655). Kopie akceptačního protokolu bude přílohou faktury. 
	Zhotovitel:
	Objednatel :

	jednatel Power Tech spol. s r.o.
	ředitel odboru provozu informačních technologií a komunikací

	
	

	Ing. Jaromír HOLUB v.r.
	Ing. Vladimír VOŠICKÝ, Ph.D. v.r.

	Datum : 18.10.2011
	
	razítko
	Datum : 24.10.2011
	
	razítko







































































PAGE  
2

